**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за май 2019 г.**

| **Показатели** | Норма СанПиН\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **29** | **11** | **34** | **11** | **27** | **18** | **6** | **20** | **13** | **32** | **9** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,93** | **<0,58** | **3,15** | **<0,58** | **0,98** | **0,59** | **<0,58** | **0,89** | **<0,58** | **1,68** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,6** | **4,6** | **8,2** | **4,6** | **5,54** | **4,8** | **-** | **3,50** | **2,5** | **2,2** | **1,74** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,17** | **-** | **0,18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,38** | **<0,10** | **0,88** | **<0,10** | **0,91** | **0,25** | **<0,04** | **1,05** | **0,12** | **1,73** | **0,15** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** | **0,267** | **0,04** | **-** | **0,13** | **0,07** | **0,12** | **0,06** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,091** | **-** | **0,100** | **-** | **0,078** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,4** | **4,2** | **5,1** | **5,0** | **4,8** | **4,8** | **-** | **6,7** | **6,0** | **5,7** | **5,4** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,65** | **7,63** | **8,2** | **7,61** | **7,54** | **7,46** | **-** | **7,00** | **7,31** | **7,36** | **7,32** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **22** | **0** | **22,0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **75,6/****75,6** | **Не обн./****не обн.** | **19,5/****19,5** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**