**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда за сентябрь 2021 г.**

| **Показатели** | **Норма** **СанПиН**\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **мкр. им. А. Космо-****демьянского** | **мкр. Прибрежный** | **мкр. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **30** | **11** | **46** | **10** | **34** | **12** | **5** | **23** | **9** | **29** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,65** | **<0,58** | **1,62** | **<0,58** | **0,71** | **<0,58** | **<0,58** | **0,87** | **<0,58** | **1,66** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,9** | **4,3** | **9,6** | **4,9** | **5,3** | **4,5** | **-** | **2,7** | **1,8** | **2,3** | **1,8** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,11** | **-** | **0,14** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,48** | **0,11** | **0,50** | **0,12** | **1,41** | **0,17** | **<0,10** | **0,93** | **0,16** | **1,68** | **0,17** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,08** | **0,01** | **-** | **0,01** | **0,29** | **0,02** | **-** | **0,17** | **0,05** | **0,13** | **0,09** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,2** | **4,1** | **4,4** | **4,5** | **4,8** | **4,5** | **-** | **6,1** | **6,1** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,54** | **7,35** | **7,99** | **7,41** | **7,58** | **7,67** | **-** | **7,44** | **7,27** | **-** | **-** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **87** | **0** | **65** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **43/43** | **Не обн./****не обн.** | **20/20** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**