**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за июль 2021 г.**

| **Показатели** | **Норма**  **СанПиН**\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **мкр. им. А. Космо-**  **демьянского** | **мкр. Прибрежный** | | **мкр. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **34** | **8** | **42** | **8** | **35** | **12** | **4** | **21** | **9** | **35** | **9** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **3,10** | **<0,58** | **2,34** | **<0,58** | **0,84** | **<0,58** | **<0,58** | **1,18** | **<0,58** | **1,34** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,4** | **4,4** | **9,8** | **4,3** | **4,8** | **4,0** | **-** | **2,1** | **2,0** | **2,2** | **2,0** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,20** | **<0,04** | **0,14** | **<0,04** | **0,14** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,51** | **<0,10** | **0,41** | **<0,10** | **1,46** | **0,12** | **<0,04** | **0,91** | **0,11** | **1,65** | **0,19** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,09** | **0,01** | **0,08** | **0,02** | **0,26** | **0,01** | **-** | **-** | **0,06** | **0,13** | **0,09** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,3** | **4,1** | **4,4** | **4,6** | **4,6** | **4,8** | **-** | **6,2** | **5,8** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,58** | **7,64** | **8,03** | **7,67** | **7,33** | **7,64** | **-** | **7,39** | **7,30** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **160** | **0** | **112** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **62/62** | **Не обн./**  **не обн.** | **24/24** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**