Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях г. Калининграда

за февраль 2021 г.

| Показатели | Норма СанПиН* | ЦВС |  | ЮВС-2 |  | ВВС |  | мкр. им. А. Космо- демьянского | мкр. Прибрежный |  | мкр. Чкаловск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исход-ная вода | Очи-щенная вода | Исход-ная вода | Очи-щенная вода | Исход-ная вода | Очи-щенная вода | Очи-щенная вода** | Исход-ная вода | Очи-щенная вода | Исход-ная вода | Очи-щенная вода |
| Цветность, град. | 20 | 32 | 10 | 58 | 11 |  | 13 | 7 | 23 | 11 | 28 | 9 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,50 | 1,43 | 0,63 | 2,09 | <0,58 |  | <0,58 | <0,58 | 0,83 | <0,58 | 1,33 | <0,58 |
| Окисляемость, мгО2/ дм3 | 5,0 | 7,4 | 4,3 | 8,5 | 4,3 |  | 4,2 | - | - | - | 2,1 | 2,1 |
| Остат. алюминий, мг/дм3 | 0,50 | - | 0,24 | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Железо, мг/дм3 | 0,30 | 0,43 | 0,10 | 0,40 | 0,11 |  | 0,12 | <0,10 | 0,72 | 0,12 | 1,50 | 0,22 |
| Марганец, мг/дм3 | 0,10 | - | <0,01 | - | <0,01 |  | 0,02 | - | 0,12 | 0,05 | 0,11 | 0,09 |
| Хлороформ, мг/дм3 | 0,20 | - | 0,15 | - | 0,12 | - | 0,12 | - | - | - | - | 0,015 |
| Жесткость, град. | 7,0 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 5,5 |  | 4,0 | - | - | - | - | - |
| рН, ед. рН | 6,0-9,0 | 7,36 | 7,34 | 7,77 | 7,43 |  | 7,71 | - | - | - | 7,26 | 7,30 |
| ОМЧ КОЕ/ см3 | 50 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОКБ/ ТКБ КОЕ/100 см3 | Отсутствие/Отсутствие | 67,5/ 67,5 | Не обн./ не обн. | 58,8/ 58,8 | Не обн./ не обн. | Не обн./ не обн. | Не обн./ не обн. | Не обн./ не обн. | Не обн./ не обн. | Не обн./ не обн. | Не обн./ не обн. | Не обн./ не обн. |

*-  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

**- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).