**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за февраль 2021 г.**

| **Показатели** | **Норма**  **СанПиН**\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **мкр. им. А. Космо-**  **демьянского** | **мкр. Прибрежный** | | **мкр. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **32** | **10** | **58** | **11** |  | **13** | **7** | **23** | **11** | **28** | **9** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,43** | **0,63** | **2,09** | **<0,58** |  | **<0,58** | **<0,58** | **0,83** | **<0,58** | **1,33** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **7,4** | **4,3** | **8,5** | **4,3** |  | **4,2** | **-** | **-** | **-** | **2,1** | **2,1** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,24** | **-** | **0,26** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,43** | **0,10** | **0,40** | **0,11** |  | **0,12** | **<0,10** | **0,72** | **0,12** | **1,50** | **0,22** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **<0,01** | **-** | **<0,01** |  | **0,02** | **-** | **0,12** | **0,05** | **0,11** | **0,09** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,15** | **-** | **0,12** | **-** | **0,12** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,6** | **3,9** | **5,7** | **5,5** |  | **4,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,36** | **7,34** | **7,77** | **7,43** |  | **7,71** | **-** | **-** | **-** | **7,26** | **7,30** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **20** | **0** | **25** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **67,5/**  **67,5** | **Не обн./**  **не обн.** | **58,8/**  **58,8** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**