**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за январь 2021 г.**

| **Показатели** | **Норма** **СанПиН**\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **мкр. им. А. Космо-****демьянского** | **мкр. Прибрежный** | **мкр. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **30** | **9** | **44** | **10** | **33** | **13** | **8** | **22** | **8** | **23** | **9** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,71** | **0,62** | **1,86** | **0,65** | **0,56** | **0,65** | **<0,58** | **1,30** | **<0,58** | **0,64** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **7,4** | **4,4** | **8,4** | **4,4** | **5,4** | **4,2** | **-** | **-** | **1,9** | **-** | **2,1** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,24** | **0,06** | **0,25** | **-** | **0,07** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,39** | **<0,10** | **0,40** | **0,14** | **1,37** | **0,14** | **<0,10** | **0,66** | **0,11** | **1,44** | **0,22** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,06** | **<0,01** | **0,05** | **0,01** | **0,256** | **0,02** | **-** | **0,14** | **0,06** | **0,12** | **0,09** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,15** | **-** | **0,12** | **-** | **0,12** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,3** | **4,6** | **5,3** | **5,5** | **4,8** | **4,8** | **-** | **6,9** | **6,9** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,47** | **7,45** | **8,88** | **7,59** | **7,33** | **7,71** | **7,5** | **7,33** | **7,33** | **-** | **-** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **14** | **0** | **16** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **45,0/****45,0** | **Не обн./****не обн.** | **21,7/****21,7** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**