Таблица 2. Качество питьевой воды в распределительных сетях г. Калининграда за декабрь 2020г.

| № | Наименование объекта | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | химические |  |  |  |  |  | микробиологические |  |  |  |
|  |  | Запах, 20˚С/60˚С, балл | Цветность, градус | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Алюминий мг/дм3 | Хлор ост. активный, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ/см3 | ОКБ, КОЕ/100 см3 | ТКБ, КОЕ/100см3 | Колифаги, БОЕ/100см3 |
| Норма СанПиН, не более |  | 2/2 | 20 | 1,50 | 0,30 | 0,50 | 1,20 | 50 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 1 | ул. Аллея Смелых, 92,ВНС | 2/2 | 10 | <0,58 | 0,12 | - | 0,34 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 2 | Шота Руставелли, 2 (д/сад № 25) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,68 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 3 | Войнич, 2 (д/сад № 119) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 080 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 4 | Бассейная, 1 (д/сад № 72) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,50 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 5 | Менделеева, 18 (д/сад № 2) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,31 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 6 | Советский пр-т, 204 (магазин) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 7 | Тенистая аллея, 38 (СОШ №19) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,34 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 8 | Сержанта Колоскова, 10 (СОШ № 47) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,50 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 9 | Наб. Баграмяна, 34 (Лицей № 35) | 2/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | - | 0,33 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 10 | Чайковского, 49 (род. дом № 4) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,78 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 11 | Ломоносова, 2 (универсам) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,43 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 12 | пр-т Мира, 191 (магазин) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,52 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 13 | Красная,301, д/сад №72 | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,37 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 14 | Маршала Борзова, 95 (д/сад № 122) | 2/2 | 10 | 0,64 | <0,10 | - | 0,53 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 15 | Транспортная, 2д (магазин) | 2/2 | 11 | 0,64 | 0,11 | - | 0,37 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 16 | Суворова, 139а (СОШ № 28) | 2/2 | 11 | 0,67 | 0,11 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 17 | Садовая, 13 (дет. поликлиника № 4) | 2/2 | 11 | 0,67 | 0,11 | - | 0,44 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 18 | Печатная, 43 (д/сад № 124) | 1/2 | 11 | 0,64 | 0,11 | - | 0,41 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 19 | Ген. Толстикова 15/2 (гостиница) | 2/2 | 11 | 0,67 | 0,11 | - | 0,43 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 20 | Летняя, 3 (Многопрофильная больница) | 2/2 | 11 | 0,64 | 0,11 | - | 0,71 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 21 | У. Громовой, 67 (д/сад № 136) | 2/2 | 12 | <0,58 | 0,28 | - | 0,36 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 22 | Тихорецкий тупик, 10 (ВНС «Тихорецкая») | 2/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | - | 0,42 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 23 | Зелёная, 18а (СОШ № 38) | 2/2 | 9 | 0,64 | 0,11 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 24 | Согласия, 39 (ДС «Янтарный») | 2/2 | 9 | <0,58 | 0,14 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 25 | Горького, 113 (школа искусств) | 2/2 | 9 | <0,58 | 0,11 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 26 | Герцена, 35 (СОШ № 8) | 2/2 | 9 | <0,58 | 0,11 | - | 044 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 27 | Бусловского, 1 (салон) | 2/2 | 13 | <0,58 | 0,11 | - | 0,51 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 28 | Ю. Гагарина, 79 (д/сад № 11) | 2/2 | 13 | <0,58 | 0,11 | - | 0,51 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 29 | Куприна, 17 (д/сад № 133) | 2/2 | 12 | <0,58 | 0,12 | - | 0,73, | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 30 | Трибуца, 55-65 (дет. поликл. № 1) | 2/2 | 10 | 0,60 | 0,11 | - | 0,56 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 31 | Вагнера, 24, д/сад 387 | 2/2 | 10 | <0,58 | 0,11 | - | 0,57 | 0 |  |  |  |
| 32 | Дзержинского, 163 (СОШ № 15) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 33 | Емельянова, 312 (д/сад № 49) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,88 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 34 | К. Назаровой, 6 (магазин) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,44 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 35 | Аллея Смелых, 136 (род. дом № 3) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,41 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 36 | Серпуховская, 46 (д/сад № 28) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,40 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 37 | Новый вал, 23а (ВНС «Полоцкая») | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,51 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 38 | Новый вал, 25 , д/с 107 | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,31 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 39 | Эпроновская, 9 (магазин) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,49 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 40 | Багратиона, 107а (СОШ № 16) | 2/2 | 10 | <0,58 | 0,13 | - | 0,31 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 41 | Ген. Павлова, 10а (магазин) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,38 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 42 | Каштановая Аллея, 174 (д/сад № 20) | 2/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | - | 0,37 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 43 | Красносельская, 22 (д/сад № 79) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,48 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 44 | Бассейная, 40 (СОШ № 21) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,43 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 45 | Менделеева, 13 (СОШ № 19) | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,33 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 46 | Катина, 12 (ветеринарная лечебница) | 2/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | - | 0,32 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 47 | К. Маркса, 65 (СОШ № 4) | 2/2 | 12 | <0,58 | 0,11 | - | 0,37 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 48 | Адмиральская, 7 (д/сад «Янтарик») | 2/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | - | 0,48 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 49 | Нахимова, 9 (д/сад № 74 «Лучик») | 2/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | - | 0,33 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 50 | Чапаева, 26 (гор. больница № 1) | 2/2 | 10 | <0,58 | 0,11 | - | 0,40 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 51 | Гостиная, 9 (д/сад № 71) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,38 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 52 | Кирова, 22 (д/сад № 95) | 2/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | - | 0,40 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 53 | Серпуховская 3/9 (косметология) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | 0,50 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 54 | Б. Хмельницкого, 12 (д/сад № 113) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,46 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 55 | Чаадаева, 4 (д/сад № 32) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,34 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 56 | А. Суворова, 117 (ветеринарная лечебница) | 2/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | - | 0,47 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 57 | Октябрьская пл. 28/30 (СОШ № 3) | 2/2 | 1 | 0,60 | <0,10 | - | 0,34 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 58 | Дрожжевая, 3 (д/сад № 131) | 2/2 | 12 | 0,79 | <0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 59 | У. Громовой, 1 (СОШ № 6) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,42 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 60 | Интернациональная 57а (магазин) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,49 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 61 | Ракитная, 1 (д/сад № 36) | 2/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | 0,37 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 62 | Калужская, 30 (стоматология)- | 2/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 63 | Фермора, 1 (д/сад № 56) | 2/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | - | 0,70 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 64 | Соммера, 23 (общежитие) | 2/2 | 13 | <0,58 | <0,10 | - | 0,39 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 65 | Фрунзе, 6 (Дом быта) | 2/2 | 13 | 0,70 | 0,11 | - | 0,36 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 66 | Ладожская, 1 (д/сад № 76) | 2/2 | 12 | 0,74 | 0,11 | - | 0,36 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 67 | Молодёжная, 7 (СОШ № 44) | 2/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | - | 0,37 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 68 | Куйбышева, 15 (СОШ № 33) | 2/2 | 14 | <0,58 | 0,11 | - | 0,50 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 69 | Литовский вал, 64, реабилитационный центр | 1/2 | 14 | <0,58 | <0,10 | - | 0,42 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 70 | ул.Литовский вал, 62б, цех водопровода | 2/2 | 14 | <0,58 | 0,12 | - | 0,42 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 71 | Галицкого, 16 (булочная) | 2/2 | 12 | 0,67 | <0,10 | - | 0,32 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 72 | Шиллера, 4 (д/сад № 44) | 2/2 | 12 | 0,70 | <0,10 | - | 0,48 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 73 | пер. Грига, 1 (д/сад № 98) | 2/2 | 14 | <0,58 | 0,11 | - | 0,44 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 74 | Дзержинского, 103 (д/сад № 12) | 2/2 | 8 | <0,58 | <0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 75 | Емельянова, 156 (СОШ № 26) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,33 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 76 | З. Космодемьянской, 26 (СОШ № 5) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,33 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 77 | Муромская, 2, дом ребенка | 2/2 | 9 | 0,60 | <0,10 | - | 0,45 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 78 | Дюнная, 5 (цех водопровода) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | 0,46 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 79 | Б. Хмельницкого, 84 (д/сад № 86) | 2/2 | 9 | <0,58 | 0,11 | - | 0,60 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 80 | А. Невского, 56, д/сад № 23 | 2/2 | 11 | 0,60 | 0,12 | - | 0,70 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 81 | Артиллерийская, 25в (магазин) | 2/2 | 11 | 0,64 | 0,15 | - | 0,37 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 82 | Черниговская, 6 (д/сад № 6) | 2/2 | 9 | 0,62 | <0,10 | - | 0,42 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 83 | Орудийная, 30 (д/сад № 11) | 2/2 | 11 | <0,58 | 0,12 | - | 0,40 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 84 | Гавриленко, 3 (д/сад № 51) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,18 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 85 | Мира, 1 (СОШ № 11) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,18 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 86 | Беланова, 6 | 2/2 | 8 | <0,58 | 0,18 | - | 0,75 | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 87 | Балтийское шоссе, 110 (СОШ № 9) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 88 | Карташова, 4 (магазин) | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 89 | Карташова, 10 (котельная)- | 1/2 | 6 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 90 | Лужская, 27 (Начальная школа № 53) | 1/2 | 7 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 91 | Алданская, 8 (д/сад № 128) | 2/2 | 7 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 92 | Карташова, 111 (ДК Машиностроитель») | 1/2 | 7 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 93 | ул. Карташова, 48, магазин | 2/2 | 6 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 94 | Лужская, ВНС | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 95 | Челюскинская, 2 (школа искусств «Гармония») | 1/1 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 96 | 2-я Алтайская, 1 (Дом ночного пребывания) | 2/2 | 6 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 97 | ул. Новгородская, ВНС, РЧВ-1 | 1/2 | 6 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 98 | пос. Совхозный (магазин) | 2/2 | 8 | <0,58 | 0,28 | - | 0,53 | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 99 | пос. Прегольский ОАО «69 РЗ РАВ» | 2/2 | 13 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 100 | пос. Прегольский, 10 «Калининградгеофизика» | 2/2 | 13 | <0,58 | 0,12 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 101 | ул. Заводская, 27б (СОШ №48) | 1/2 | 7 | <0,58 | <0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 102 | ул. Заводская, 13 (ГПБ) | 1/2 | 7 | 0,59 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 103 | ул. Заводская, 31 (офис ВКУ) | 2/2 | 7 | 0,59 | 0,11 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 104 | ул. Строительная, 9а (магазин) | 2/2 | 7 | 0,65 | 0,11 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | - |
| 105 | Левитана, 37 (д/сад № 48) | 2/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 106 | Флотская, 5 (д/сад № 132) | 2/2 | 13 | <0,58 | <0,10 | - | 0,39 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 107 | Панина, 4 (ВНС «Сусанинская») | 2/2 | 9 | <0,58 | <0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |