**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за август 2021 г.**

| **Показатели** | **Норма**  **СанПиН**\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **мкр. им. А. Космо-**  **демьянского** | **мкр. Прибрежный** | | **мкр. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **31** | **8** | **45** | **9** | **37** | **12** | **6** | **23** | **11** | **26** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **3,0** | **<0,58** | **2,55** | **<0,58** | **0,84** | **<0,58** | **<0,58** | **1,24** | **<0,58** | **1,31** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,4** | **4,9** | **9,0** | **4,7** | **5,2** | **4,1** | **-** | **2,1** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,14** | **-** | **0,16** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,53** | **0,10** | **0,46** | **<0,10** | **1,53** | **0,17** | **<0,10** | **0,84** | **0,13** | **1,39** | **0,19** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,01** | **-** | **0,02** | **0,28** | **0,01** | **-** | **0,15** | **0,05** | **0,18** | **0,09** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,3** | **4,0** | **4,2** | **4,2** | **4,8** | **4,8** | **-** | **5,6** | **5,6** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,75** | **7,53** | **8,0** | **7,67** | **7,35** | **7,67** | **-** | **7,25** | **7,32** | **7,34** | **7,48** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **134** | **0** | **68** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **46/46** | **Не обн./**  **не обн.** | **20/20** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**